维保工作内容及要求

- 维保方式

分为周检、换季保养、应急维修三种方式

1、周检：运行季节每周对设备进行一次例行检查并填写记录，提供主机运行情况报告，甲、乙双方签字、备查，使空调系统安全、正常、经济地运行。

2、换季保养：每年开机前对空调设备进行全面检查保养。

3、应急维修：在日常运行过程中系统发生故障，乙方在接到甲方通知后1小时内（因交通原因除外）到达现场进行维修，甲、乙双方签字、备查。

4、安排人员常驻自贡，以便及时的解决用户使用中问题。

5、原则上要求维保方式为包工包料（空调主机配件要求为原厂配件），合同期内所发生的人工费等费用均由维保方承担，维修涉及配件更换的，则以500元为界限，单个配件价格为500元以下（含500元）的，则零配件费用由维保方承担，单个配件价格为500元以上的，则维保方需以书面通知招标方，由招标方具体决定（不包括压缩机开缸大修、电机设备烧毁的大修、机组换热器穿管等故障），招标方认价后由乙方先行更换配件，甲方收取乙方发票后30个工作日内支付与乙方。

二、维保时间：1年

三、维保内容

㈠、①号楼手术室YEAS150RC50B、检验科YHAC50HE1008热泵主机维修保养内容:

- A 运行季节启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组安全、可靠和高效运行：

- 配合检查辅助设备的运行状况；

- 必要时更换润滑油；

- 检查曲轴箱加热器、油温和润滑系统是否工作正常；

- 检查压缩机电机及风扇电机的直流电阻、绝缘电阻并确认是否正常；

- 检查和测试所有的运行和安全控制正常；

- 检查确认输入电压正常，启动器运行正确，检查并拧紧电气接头；

- 检查机组启动柜内接触器触点有无拉毛并处理，检查风机和风机电机转动灵活并处理；

- 给机组送电，检查控制设定值；

- 根据调整膨胀阀开度后确认机组冷媒是否需要补充；

- 检查冷媒视液镜颜色是否正常、必要时更换干燥过滤器滤芯

- 同操作人员一起，温习操作步骤。

- 对风冷冷凝器须增加下列各项检查：

- 去除机组周围和内部的脏物；

- 检查冷凝器盘管是否堵塞，建议清洁盘管；

- 检查及润滑风机电机轴承；

- 启动机组稳定后，记录运行参数；

B 运行季节检查

进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

- 检查确认通常的运行条件和运行状态；

- 记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

- 按要求调节运行控制；

- 检查确认油位和及机组吸气过热度是否正常并处理；

- 检查油温和曲轴箱加热器；

- 检查启动器、继电器和控制元件；

- 检查风冷冷凝器风机电机运行状态；

- 与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。

- C 一年一次的设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

- 用兆欧表测量电机绕组阻值及绝缘，并做记录；

- 检查压缩机的油位，按要求补充、排放润滑油；

- 协助联系可靠实验室，对油质进行检测及进行油的酸碱度测试，并出具正式检测报告；

- 进行泄漏测试，并修理泄漏部位；

- 检查曲轴箱加热器，确认运行正常；

- 检查是否需要更换过滤器；

- 检查接触器触点是否有损伤、拉毛，并处理；

- 拧紧接触器和电机端子箱内的电源线；

- 清洁所有连接接头，如有必要按要求更换；

- 检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；

- 检查确认所有控制装置、安全保护装置和外部联锁跨接装置；

㈡、①号楼YKCECEQ75COF+VSD离心机维护保养工作包含:

- A 供冷季节启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

- 检查制冷剂液位和油面；

- 检查油槽油位、油温是否正常、油加热器是否工作正常并处理；

- 检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

- 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

- 检查电机直流电阻及绝缘电阻，检查启动柜内接触器触点是否正常；

- 检查启动柜的接线是否有松动并拧紧，空动作导叶是否正常；

- 手动油泵检查油压是否正常（241KpaD）；

- 配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；

- 带VSD变频器机组对变频器的检查：

- 检查冷却液是否足够（可通过仅运行冷却液泵检查加液口液面的高度），

- 检查连接线是否可靠，

- 检查用户380V电源电压是否正常，是否需要调整控制变压器输出电压并调整输出电压，

- 检查满载电流是否与电机电流一致（不能高于电机额定电流）并进行设置，

- 确认是否更换冷却液（冷却液应每年更换一次），并手动运行冷却液泵、柜内风机运行；

- 检查调整控制中心的设定值；

- 启动冷水机组，检查整个机组的运行状况，记录机组运行参数；

- 根据运行记录，分析、处理机组存在的问题；

- 提供检修保养报告。

- B 运行季节检查

机组运行期间，定期（每周）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节运行高效，可靠：

- 检查冷水机组，调整安全控制装置；

- 检查控制装置的运行；

- 检查制冷剂液位和油位；

- 检查润滑系统的运行；

- 检查回油系统工作是否正常，更换回油过滤器；

- 检查电机和启动柜（器）的运行；

- 带VSD变频器机组对变频器的检查：

- 检查冷却液是否足够，检查是否有渗漏点，处理漏点并补充冷却液至足够，

- 检查机组三相电压、三相电流是否平衡，电机运行频率，导叶开度，直流母线排的直流电压，

- 检查变频柜内温度是否正常，若温度偏高需要处理，

- 检查三相输出温度是否正常并处理，若柜内温度、三相输出温度均偏高需要进一步检查处理热交换不好的问题，

- 机组电机在负荷降低、冷凝压力也有所下降时是否降低运行频率，若未能降低需要检查设置并处理；

- 记录运行状态参数，根据运行参数分析、确认机组运行是否正常？是否需要必要时进行机组检修；

- 对机组全面检漏，并处理漏点，根据机组运行参数确认是否需要添加制冷剂；

- 记录和报告要求的备件。

- C 一年一次设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

- 检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

- 记录电压，用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

- 润滑开式电机轴承；

- 检查联轴器锁紧螺钉是否紧固并拧紧，检查联轴器连接螺钉是否有松动并紧固；

- 对机组全面检漏；

- 检查入口导叶操作机构和联接机构；

- 检查压缩机润滑油系统的下列各项内容：

- 根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

- 检查油泵、密封和油泵电机绝缘；

- 检查加热器和温控器工作是否正常并处理正常；

- 检查所有其它的油系统部件，如油冷却器、油管路等；

- 执行下列各项操作，检查电机启动器：

- 执行诊断检查程序；

- 清洁接触器或必要时建议更换；

- 检查机械连所机构（若有）；

- 检查所有接线端，并拧紧；

- 检查过载装置，必要时取油样检查；

- 空动作星三角的转换是否正常（或在启动前）；检查状态指示灯。

- 检查控制中心，确定下列各项：

- 执行诊断检查程序；

- 检查安全停机运行状态；

- 检查所有接线端，并拧紧；

- 检查显示数据的设定值和精度。

- 检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

- 检查水流量；

- 检查水流开关的动作情况；

- 根据运行记录参数分析热交换效果，建议用户作水质处理；

- 必要时拆卸端盖，更换密封垫。

- 检查系统的下列各项：

- 进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

- 按要求补充制冷剂；

- 记录视液镜的状态；

- 检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态；

6．其它：

- 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；

㈢、①号楼YEWS130SA50D、⑥号楼YSCACAS25CEE主机维修保内容

A制冷季节启动的准备及检查

- 检查机组静态冷媒压力，确认机组冷媒有无大泄漏；

- 检查油分内油位、确定是否补充注油

- 检查油槽内油加热器及油温

- 检查及测试所有运行及安全控制

- 检查起动器空载工作情况

- 起动冷冻水泵

- 起动冷却水泵及冷却塔

- 起动机组、较核控制数据

- 当系统及机组稳定后，记录运行参数

- 与用户操作人员复习操作程序及用户记录

- 检查辅助设备运作情况

B运行季节检查

以下检查项目将保证机组在制冷运行时的稳定与高效：

- 检查机组并校核安全控制

- 检查运行控制参数

- 检查油及制冷剂充注量

- 检查油系统的运行情况

- 检查回油系统

- 检查马达及启动器的工作

- 记录运行参数

- 与操作人员检查记录，复习机组及系统的运作

- 如有明确或要求时应作同期的维护保养工作

- 记录及报告相关维修及零备件

## C年度设备停机后的检查及预防性保养：

- 按以下项目检查压缩机-----马达及进行维养任务：

- 记录电压

- 测量并记录马达的绕阻情况（阻值、绝缘）

- 润滑开式马达

- 检查密封

- 检查滑阀的运行并校核

- 按以下对压缩机油系统作检查：

- 换油、油过滤器及干燥过滤器

- 检查加热器及恒温器

- 检查所有其余润滑系统部件，包括油冷却器、过滤网、电磁阀

- 检查马达启动器并执行以下任务：

- 运行程序检查

- 清洁接触器或更换

- 检查连接

- 测马达绝缘

- 检查所有接线端子并作紧固

- 干燥起动器（起动之前）；检查状态显示

- 按以下程序检查控制盘：

- 微控盘的运行诊断检查

- 检查安全切断操作

- 检查所有端子并紧固连接部位

- 检查密码显示数据及设置

- 检查冷凝器

- 检查流量

- 检查水流开关操作

- 移开冷凝器端盖检查端部

- 如有必要化学清洗冷凝器水管(由用户负责)

- 检查蒸发器

- 检查水流量

- 检查水流开关动作

- 检查蒸发器氟利昂液位

- 检查系统：

- 泄漏检查

- 作必要的氟利昂充注

- 记录视镜情况

- 检查制冷剂循环以确定正确的运行平衡

- 检查冷凝器及蒸发器的热传递

- 其余：

- 修复检查及维养程序移去的保温层

- 清洁设备周围区域

- 与操作人员交流

- 报告要求做的故障及维修

㈣儿科楼YVWANDN5FFBEASIASA主机维保内容

A制冷季节启动的准备及检查

- 检查机组静态冷媒压力，确认机组冷媒有无大泄漏；

- 检查油分内油位、确定是否补充注油

- 检查油槽内油加热器及油温

- 检查及测试所有运行及安全控制

- 检查起动器空载工作情况

- 起动冷冻水泵

- 起动冷却水泵及冷却塔

- 起动机组、较核控制数据

- 当系统及机组稳定后，记录运行参数

- 与用户操作人员复习操作程序及用户记录

- 检查辅助设备运作情况

B运行季节检查

以下检查项目将保证机组在制冷运行时的稳定与高效：

- 检查机组并校核安全控制

- 检查运行控制参数

- 检查油及制冷剂充注量

- 检查油系统的运行情况

- 检查回油系统

- 检查马达及启动器的工作

- 记录运行参数

- 与操作人员检查记录，复习机组及系统的运作

- 如有明确或要求时应作同期的维护保养工作

- 记录及报告相关维修及零备件

## C年度设备停机后的检查及预防性保养：

- 按以下项目检查压缩机-----马达及进行维养任务：

- 记录电压

- 测量并记录马达的绕阻情况（阻值、绝缘）

- 润滑开式马达

- 检查密封

- 检查滑阀的运行并校核

- 按以下对压缩机油系统作检查：

- 换油、油过滤器及干燥过滤器

- 检查加热器及恒温器

- 检查所有其余润滑系统部件，包括油冷却器、过滤网、电磁阀

- 检查马达启动器并执行以下任务：

- 运行程序检查

- 清洁接触器或更换

- 检查连接

- 测马达绝缘

- 检查所有接线端子并作紧固

- 干燥起动器（起动之前）；检查状态显示

- 按以下程序检查控制盘：

- 微控盘的运行诊断检查

- 检查安全切断操作

- 检查所有端子并紧固连接部位

- 检查密码显示数据及设置

- 检查冷凝器

- 检查流量

- 检查水流开关操作

- 移开冷凝器端盖检查端部

- 如有必要化学清洗冷凝器水管(由用户负责)

- 检查蒸发器

- 检查水流量

- 检查水流开关动作

- 检查蒸发器氟利昂液位

- 检查系统：

- 泄漏检查

- 作必要的氟利昂充注

- 记录视镜情况

- 检查制冷剂循环以确定正确的运行平衡

- 检查冷凝器及蒸发器的热传递

- 其余：

- 修复检查及维养程序移去的保温层

- 清洁设备周围区域

- 与操作人员交流

- 报告要求做的故障及维修

运行期结束后的维保工作内容

以上工作内容及标准，维保单位应编制成工作表，反映检查维修工作情况，由维保委托方相关部门检查确认并存档。