附件一:

报   名   函

自贡市第一人民医院：

经研究，我方决定参加贵院                 项目的市场调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受或我公司中标，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，你们有选择质优价廉产品的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵院有关市场调研和询价的各项规定。

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地    址：

电    话：

QQ邮箱：

年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

自贡市第一人民医院：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）           项目市场调研和询价活动的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件三：

## 承诺函原件

承诺函

自贡市第一人民医院：

（投标人名称）作为参加本次招标采购活动（招标项目：                           ）的投标人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目招标文件规定，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予招标人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

附件四：

自贡市第一人民医院报价单

报名公司名称：（盖章）                        	      日期：       年    月      日

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计金额（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

净化系统维保服务基本要求：

1、维保内容：全保服务，既含人工及差旅费、设备所有的备件等，以保证设备正常运行。

2、维保要求：

(1)合同期内维保单位必须严格按照《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》要求执行。并保证我院手术室、ICU、检验科、血液免疫科层流病房及传染科洁净区域日常运行中的温度、湿度、风速、静压差、换气次数、洁净度、细菌浓度、光照度和噪音达到国家相关规范和要求。

(2)紧急故障情况下公司维修人员1分钟内电话应答，5分钟内赶到现场处理故障，保证正常开机率≥98%以上。

（3）每季度出具一次所有设备运行评估报告。

（4）合同期内每年请有合法资质的市级以上的第三方单位对我院层流净化手术部、ICU部、检验科、血液免疫科净化区域进行一次温度、湿度、风速、静压差、换气次数、洁净度、细菌浓度、光照度和噪音的检测。若以上参数不合格由合同维保方整改直到检测合格为止。

（5）每两个月更换一次尼龙防尘网及初效过滤器、每四个月更换一-次中效过滤器、 每年更换一次送回风栅栏、 亚高效过滤器、排风机组中效过滤器和电极加湿器加湿桶、每两年更换一次高效过滤器。

（6）板仓分院负压病房每周完成巡检工作及深度维修服务。

（7）所有更换耗材及设备维修必须达到原设备相应参数。

（7）上述维保服务要求，医院视维保服务技术情况，若达不到院方要求，医院可以单方面终止合同。

报价人签名：

联系电话：