## Sheet1
自贡市第一人民医院消防通道门禁系统技术要求
序号 | 商品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 管理终端 | 至少满足：i5/8G/1T/独显/21寸显示器 | 台 | 1
2 | 门禁系统管理软件 | 支持用户权限管理功能； 支持对存储计划等内容的批量配置； 可接入H.265、H.264编码格式； 支持≥2个及以上千兆以太网口，网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC便于医院管理使用。 具有软件验证提供管理实现自动化控制管理功能； | 套 | 1
3 | 门禁系统发卡器 | USB 免驱动技术，即插即用。 发卡器支持序列号和内容，CPU 卡（序列号），EM 卡（序列号），便于医院在管理中使用。 | 台 | 1
4 | 双门门禁控制器 | 1.产品需要≥32位处理器的双门门禁主机 2.接口要求：TCP/IP接口≥1个，上行RS485通讯接口≥2个，可接入≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，报警输入接口≥4个，事件输入接口≥4个，门磁输入接口≥2个，开门按钮接口≥2个，防拆接口≥1个，电锁输出接口≥2个，报警输出接口≥4个； 3.需支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能 4.需支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警 5.由于医院属于特殊人员密集场所主机应具有与医院自动消防联动的功能，当检测到消防报警信号后，可以自动打开门锁（为了确保安全需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明，确保能满足消防联动功能。） 6.为了防止人为破坏应具备防区报警功能，有≥4个防区输入端口，有防短、防剪功能，能够联动报警输出。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7.需满足编号为≥20位的卡号识别和存储。 8.便于未来使用方便应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等各类卡片类型 | 台 | 4
5 | 单门门禁控制器 | 1.产品为≥32位处理器的单门门禁主机 2.接口要求：TCP/IP接口≥1个，上行RS485通讯接口≥2个，可接入≥2个RS485读卡器和≥2个wiegand读卡器，报警输入接口≥4个，事件输入接口≥2个，门磁输入接口≥1个，开门按钮接口≥1个，防拆接口≥1个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥2个； 3.需支持多门互锁功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、在线升级功能、监控中心远程开门功能。 4.需支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警 5.医院属于特殊的人员密集场所为了确保消防安全主机应具有与医院自动消防联动的功能，当检测到消防报警信号后，可以自动联动打开门锁（为了确保安全需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明具备该项功能。） 6.为了防止人为破坏应具备防区报警功能，有≥4个防区输入端口，有防短、防剪功能，能够联动报警输出（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7.需满足编号≥20位的卡号识别和存储。 8.便于未来使用方便应支持普通卡、餐卡等各种卡片类型。 | 台 | 72
6 | IC读卡器 | 读卡距离50mm-100mm，读卡时间小于等于0.1S 参考尺寸：86*86*20(mm),双色LED 国际标准 26/34 标准格式数据输出 | 台 | 152
7 | 双门磁力锁 | 明装型单门磁力锁，抗拉力：≥280kg；LED指示；无残磁、无机械磨损；通电上锁、断电开锁 ；适用于≥90度开的任何门；参考尺寸：228*38*27(mm) | 把 | 76
8 | 磁力锁安装支架 | 内推门磁力锁ZL型支架；支架采用高强度铝合金材质经久赖用；支架可以配合磁力锁适用于不同的铁门、防火门、防盗门等开门方式使用； | 套 | 76
9 | 磁力锁电源 | 电锁供电设备，每个门一个。 建议每个门配套一个电锁电源，给电锁独立供电，稳定性好。 | 个 | 76
10 | 液压闭门器 | 35－65公斤门适合用 | 套 | 8
11 | 无线网桥 | 互联APP统一管理 传输稳定，不卡顿 | 对 | 3
12 | 挂墙机柜 | 不低于530*400*220 | 个 | 18
13 | 千兆交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps； 交换方式：存储-转发； 背板带宽：32Gbps； 端口数量：16个； 端口描述：16个10/100/1000Mbps 适应RJ45端口； 传输模式：全双工/半双工自适应； | 台 | 3
14 | 千兆交换机 | 传输速率：10/100/1000Mbps； 交换方式：存储-转发； 背板带宽：16Gbps； 端口数量：8个； 端口描述：8个10/100/1000Mbps自适应RJ45口； | 台 | 16
15 | 联网网线 | 完全符合规范对于超五类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减的技术参数上符合最新超五类类国际标准 | 米 | 约6500
16 | 控制线 | 绝缘厚度大于等于0.6mm,护套厚度大于等于0.6mm | 米 | 约6500
17 | 信号线 | 完全符合规范对于超五类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减的技术参数上符合最新超五类类国际标准 | 米 | 约1600
18 | 电锁控制线 | 绝缘厚度大于等0.5mm,护套厚度大于等于0.8mm | 米 | 约800
19 | 门禁电源线 | 绝缘厚度大于等于0.6mm,护套厚度大于等于0.6mm | 米 | 约6500
20 | PVC线槽 | 24*14 | 米 | 约1800
21 | 管材 | 20B | 米 | 约9500
22 | 插板 | 国标4位全长2.8米、电源插线板 | 个 | 20