## 1
自贡市传染病医院住院医技大楼门禁系统项目设备技术要求
序号 | 产品名称 | 材质要求档次 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 管理终端 | CPU：≥i56核处理器，主频≥2.9GHz；内存：≥8G内存；硬盘：≥1块256GBSSD；显示器：≥21.5寸显示器；AVC机箱；Win10专业版操作系统。 | 台 | 1
2 | 门禁系统管理软件 | 支持局域网和公网两种应用环境。支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修改、查看电子地图，并对电子地图进行缩放、移动等操作； 支持用户权限管理功能； 支持对摄像机OSD、存储计划等内容的批量配置； 具有中文操作、控制和维护界面； 可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频； 支持至少2个千兆以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 支持管理多台NVR、解码器； 支持冗余热备份信号的切换控制； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲； 支持本地和远程回放； 具有软件验证提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能； | 套 | 1
3 | 门禁系统发卡器 | USB免驱动技术，即插即用。 发卡器支持Mifare1卡（序列号和内容），CPU卡（序列号），EM卡（序列号）。 支持USB升级功能 | 台 | 1
4 | 双门门禁控制器 | 1.32位处理器的双门门禁主机； 2.接口要求：TCP/IP接口≥1个，上行RS485通讯接口≥2个，可接入≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，报警输入接口≥4个，事件输入接口≥4个，门磁输入接口≥2个，开门按钮接口≥2个，防拆接口≥1个，电锁输出接口≥2个，报警输出接口≥4个； 3.需支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能； 4.需支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警； 5.可存储至少10万笔合法卡，30万笔刷卡记录； 6.需同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能； 7.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）； 8.应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出； 9.应具有手动和自动校时功能； 10.主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃； 11.需支持长度为20位的卡号识别和存储； 12.应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型； 13.工作电压：DC12V，功耗：≤4W（不带负载）。 | 台 | 2
5 | 单门门禁控制器 | 1.32位处理器的单门门禁主机； 2.接口要求：TCP/IP接口≥1个，上行RS485通讯接口≥2个，可接入≥2个RS485读卡器和≥2个wiegand读卡器，报警输入接口≥4个，事件输入接口≥2个，门磁输入接口≥1个，开门按钮接口≥1个，防拆接口≥1个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥2个； 3.需支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能； 4.需支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警； 5.可存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录； 6.需同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能； 7.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 8.应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出； 9.应具有手动和自动校时功能； 10.主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃； 11.需支持长度为20位的卡号识别和存储； 12.应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型； 13.工作电压：DC12V，功耗：≤4W（不带负载）。 | 台 | 29
6 | IC读卡器 | 1.32位高速处理器，性能强劲。 2.同时支持RS485和韦根协议。 3.内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号。 4.支持防拆报警功能。 5.支持在线升级。 6.防水等级至少满足IP64。 7.工作电压DC12V，功耗≤2W。 8.安装方式：120盒、86盒安装。 | 台 | 50
7 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 台 | 16
8 | 双门磁力锁 | 1.双门磁力锁，锁体主体颜色为氧化银，静态直线拉力不低于280kg*2±5%，断电开锁； 2.具有电锁状态指示灯； 3.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 | 个 | 33
9 | 磁力锁安装支架 | 1.支架需采用高强合金； 2.支架外壳需做阳极硬化电镀处理； 3.支持90度内开式门； 4.L型支架尺寸不小于长480*宽48.8*厚30.4(mm)； 5.Z型支架尺寸不小于长长180*宽50*厚50(mm)； | 套 | 66
10 | 磁力锁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 个 | 33
11 | 闭门器 | 1.适装门重：60-85KG，适装门宽≤1100mm； 2.闭门力量≥EN4； 3.开门角度≤180°； 4.尺寸：长宽高≥248x44.5x72mm； 5.使用寿命≥100万次； 6.双段速度可调，锁门速度：0°--15°范围内可调；闭门速度：15°--180°范围内可调； | 套 | 66
12 | 挂墙机柜 | ≥1.2mm(毫米)优质冷轧钢板,带锁钢化玻璃前门(可拆)前门 | 个 | 5
13 | 千兆交换机 | 1.交换容量≥330Gbps,转发性能≥30Mpps； 2.接口类型：≥16个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 3.支持10KV业务端口防雷能力； 4.支持GE/10GE端口聚合，最多≥8个端口聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合，单机支持≥14个端口聚合组，跨设备最大≥128个聚合组； 5.支持SDN软件定义网络功能，支持OPENFLOW1.3，支持标准模式和普通模式的切换； 6.支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 7.支持STP/RSTP/MSTP协议；支持sFlow功能； 8.厂家资质要求：为保证产品厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力。具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高产品的安全性。 | 台 | 4
14 | 千兆交换机 | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥51Mpps； 2.接口类型支持：10/100/1000BASE-T自适应以太网端口≥24个，千兆SFP端口≥4个； 3.支持10KV业务端口防雷能力； 4.支支持GE/10GE端口聚合，最多≥8个端口聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合，单机支持≥14个端口聚合组，跨设备最大≥128个聚合组； 5.支持SDN软件定义网络功能，支持OPENFLOW1.3，支持标准模式和普通模式的切换； 6.支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 7.支持STP/RSTP/MSTP协议；支持sFlow功能； | 台 | 1
15 | 联网网线 | 类别：超五类，线径：0.5，长度：305米/箱，外皮颜色：灰色，阻燃等级：CM，FLUKE测试：具备，UL认证：具备。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小，产品符合国内外技术标准。支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度高。阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。符合RoHS2.0 和Reach认证。产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 米 | 2850
16 | 消防控制线 | 导体类型：无氧铜，护套类型：PVC，线缆芯数：2芯，线缆类型（电源线）：RVV，屏蔽性能：非屏蔽，导体截面：约2*1.0mm2，无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 | 米 | 2850
17 | 信号线 | 类别：超五类，线径：约0.5，阻燃等级：CM，FLUKE测试：具备，UL认证：具备。无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小，产品符合国内外技术标准。支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 米 | 1600
18 | 电锁控制线 | 导体类型：无氧铜，护套类型：PVC，线缆芯数：2芯，线缆类型（电源线）：RVV，屏蔽性能：非屏蔽，导体截面：约2*0.50mm2，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 | 米 | 1600
19 | 门禁电源线 | 导体类型：无氧铜，护套类型：PVC，线缆芯数：2芯，线缆类型（电源线）：RVV，屏蔽性能：非屏蔽，导体截面：约2*1.0mm2，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 | 米 | 2850
20 | 消防设备对接 | 消防输入输出模块、消防续电器等配置设备 | 套 | 12
21 | PVC线槽 | 24*14 | 米 | 300
22 | 管材 | 20B | 米 | 300
23 | 插板 | 国标4位全长2.8米电源插线板 | 个 | 10
24 | IC门禁卡 | 满足1024*8BitEEPROM存储单元，16个分区，通讯速率:106Kboud,通讯协议：14443A,读写时间1-2ms,擦写次数大于10万次。 | 张 | 500