自贡市第一人民医院

中央空调维保服务项目采购需求

一、服务要求

（一）维保范围

| 序号 | 品 名 | 型 号 | 数量 | 位 置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克 | YEAS150RC50B | 2台 | ①号楼 | 风冷热泵机组 |
| 2 | 约克 | YCAE045GRME50 | 1台 | ①号楼 | 风冷式涡旋压缩机冷水机组 |
| 3 | 约克 | YKCECEQ75COF/XC22 | 2台 | ①号楼 | 离心式冷水机组 |
| 4 | 约克 | YEWS130SA50D | 1台 | ①号楼 | 螺杆式冷水机组 |
| 5 | 约克 | YVWANDN5FFBEASIASA | 3台 | 儿科楼 | 变频螺杆式冷水机组 |
| 6 | 约克 | YSCACAS25CEE | 1台 | ⑥号楼 | 螺杆式冷水机组 |

（二）维保方式

主要采取常规检查,运行启动前准备和检查,停机检查和预防性保养，应急维修四种方式进行维保。

- 1.常规检查：停机及运行期间每周对设备进行一次例行检查。

2.运行启动前准备和检查：每年开机前对空调设备进行全面检查、保养。

3.停机检查和预防性保养：停机后进行停机检查，做好停机预防性保养。

4.应急维修：在日常运行过程中系统发生紧急故障时，进行紧急维修。

（三）维保内容

服务商负责对10台中央空调机组主机（包括：蒸发器、冷凝器、压缩机、控制柜、油分离器等）进行检查检测、维修、保养，并对故障进行及时处理。配合开展特种设备年检工作，配合开展主机附属设施设备（循环泵、管道、末端风机等）管理。

（四）维保要求

1.确保机组安全、正常运行，发生故障及时处理。

2.人员要求：安排至少1名取得从业资格人员常驻自贡，以便及时处理故障。

3.维保方案：合同生效之日起10个自然日内对维保机组进行逐台评估，提出每台机组现状和维保细化方案。

4.响应时间：提供24小时服务电话，落实专人负责接听电话。机组运行出现故障时，服务商应在1小时内达到现场，排除故障并处理。

5.资料管理：负责做好每台设备的检查、维修、保养记录并建立单台设备管理资料档案，每年出具设备维保运行报告。

（五）备件要求

服务商负责储备常用维修备品备件，确保及时更换，对所提供的零备件提供质保，保质期不低于6个月。

服务商应提供备品备件清单，内容包括但不限于自贡市第一人民医院中央空调维保常用备品备件清单（详见附件）。

服务商提供的备品备件清单中，500元以内备品备件由服务商免费提供，500元以上的按双方签订合同时议定价格结算。

（六）付款方式：按年度支付服务费用，每服务年度维保费用分2次支付（服务半年验收合格后付款）。

附件：自贡市第一人民医院中央空调主机维保常用备品备件清单

附件：

自贡市第一人民医院

中央空调主机维保常用备品备件清单

| 序号 | 备品备件 | 机器型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | YS冷冻油 | YSCACAS25CEE |
| 2 | 干燥过滤器 | YSCACAS25CEE |
| 3 | 回油引塞过滤器 | YSCACAS25CEE |
| 4 | 上卸载电磁阀套件 | YSCACAS26CEE |
| 5 | 安全泄压阀 | YSCACAS27CEE |
| 6 | YEAS冷冻油 | YEAS150RC50B |
| 7 | YK机组冷冻油 | YKCECEQ75COF/XC22 |
| 8 | 油过滤器 | YK/YS |
| 9 | 回油引塞过滤器 | YKCECEQ75COF/XC22 |
| 10 | 离心机轴封 | YKCECEQ75COF/XC22 |
| 11 | 压力传感器 | YS/YEAS/YK |
| 12 | 温度传感器 | YS/YEAS/YK |
| 13 | 冷凝器清洗 | YK/YS/YVWA |
| 14 | 蒸发器清洗 | YK/YS |
| 15 | 滑阀电位计 | YSCACAS25CEE |
| 16 | 螺杆机轴封 | YSCACAS25CEE |
| 17 | 液晶显示屏 | YSCACAS25CEE |
| 18 | 触发板 | YKCECEQ75COF/XC23 |
| 19 | 逻辑板 | YKCECEQ75COF/XC24 |
| 20 | 逆变器板 | YKCECEQ75COF/XC25 |
| 21 | L油冷冻油 | YEWS130SA50D/YVWA |
| 22 | 冷却液 | YKCECEQ75COF/YVWA |
| 23 | 干燥过滤器 | YEWS130SA50D |
| 24 | 回油电磁阀 | YEWS130SA50D |
| 25 | 主控制板 | YVWANDN5FFBEASIASA |
| 26 | I/O板 | YVWANDN5FFBEASIASA |
| 27 | 电源板 | YVWANDN5FFBEASIASA |
| 28 | 油位开关 | YVWANDN5FFBEASIASA |
| 29 | 上卸载电磁阀线圈 | YVWANDN5FFBEASIASA |
| 30 | 油温控制器 | YVWANDN5FFBEASIASA |
| 31 | 逻辑板 | YVWANDN5FFBEASIASA |
| 32 | 压力传感器 | YVWANDN5FFBEASIASA |
| 33 | 温度传感器 | YVWANDN5FFBEASIASA |
| 34 | 按键板 | YK/YS |
| 35 | 电源板 | YK/YS |
| 36 | 输入输出板 | YK/YS |
| 37 | 油冷膨胀阀 | YK |
| 38 | 液路电磁阀线圈 | YS/YEAS/YK |
| 39 | 油泵变频板 | YK |
| 40 | 蒸发器冷媒温度探头 | YK/YS |
| 41 | 排气温度探头 | YK/YS |
| 42 | 液位控制执行器 | YK |
| 43 | 液位传感器 | YK |
| 44 | IGBT | YK |
| 45 | 整流桥 | YK |
| 46 | 可调电阻 | YK/YS |
| 47 | 主板电池 | YK/YS/YVWA |
| 48 | EPROM | YK/YS |
| 49 | 油加热器 | YK/YS |
| 50 | CM-2板 | YK/YS |
| 51 | YESA主板 | YESA |
| 52 | 集中控制器 | YESA |
| 53 | 回油电磁阀 | YESA |
| 54 | 电机保护模块 | YESA |
| 55 | 急停按钮 | YESA |
| 56 | 制冷膨胀阀 | YESA |
| 57 | 制热膨胀阀 | YESA |
| 58 | 干燥过滤器 | YESA |
| 59 | 温度传感器 | YESA |
| 60 | 排气温度传感器 | YESA |
| 61 | 四通阀 | YESA |
| 62 | 单向阀 | YESA |
| 63 | 上卸载电磁阀线圈 | YESA |
| 64 | 水流开关 | YESA |
| 65 | R134a制冷剂 | YK/YEWS |
| 66 | R22制冷剂 | YS/YEAS |