附件1

压缩空气系统设备日常维护、月度保养、季度保养

、半年保养和年度保养内容

1.月度保养：

| 保养项目 | 工作内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 气路系统保养 | 空滤芯 | 1.空滤芯，用3bar左右的压缩空气清洁空滤芯 |
|  | 进气阀检查 | 1.清洁进气阀壳体及壳体上各接头，保证各接头畅通 2.装上进气阀各元件， |
| 油路系统保养 | 润滑油 | 1.检查油位是否正常，检查油质情况 |
|  | 油路软管、管接头 | 1.检查油路系统管路及其接头是否有泄漏处 2.检查橡胶油管老化情况 |
| 冷却系统保养 | 冷却风扇 | 1.检查冷却风扇连接是否有松动，清洁扇叶 |
|  | 冷却风扇电机 | 1.检查电机绕组及对地情况 2.检查电机轴承情况 |
| 运行控制及监控保护系统检查 | 手动加卸载按钮 | 1.检查手动加卸载是否正常 |
|  | 控制管路 | 1.检查控制管路又无泄漏 2.检查控制软管老化情况 |
| 主机及传动系统检查 | 主机 | 1.机头检查转动灵活度，检测主机运行状况 |
|  | 主电机 | 1.检查并调整皮带松紧度 |
| 机组清洁 | 清洁机头、电机、风扇、冷却器、油气管路、控制箱、机组机座、机组外罩卫生 | 1.清洁、吹扫 |

2.季度保养（包含月度保养内容）：

| 保养项目 | 工作内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 电控箱总成保养 | 变压器 | 1.送电情况下检测其各输出电压是否正常 |
|  | 主电机热继电器，风扇电机热继电器 | 1.用表检测常闭触点是否连通，常开触点是否断开，利用手动测试按钮检查 |
|  | 电线连接 | 1.紧固所有线路接头 |
|  | 洁净度 | 1.清洁电控箱内各元件处理表面灰尘 |
| 气路系统检查 | 空滤芯清洁 | 1.拆卸空滤芯的螺钉和盖板，取出空滤芯 清洁空滤芯箱体和进气管道 2.安装空滤芯，并装上盖板和螺钉 |
| 油路系统检查 | 油过滤器 | 1.清洁，运行时检查有无泄漏 |
| 运行控制及监控保护系统检查 | 智能控制器 | 1.检查其运行及控制参数设置是否正常 |
|  | 紧急停车按钮 | 1.检测控制触点两端电阻 |

3.半年度保养（包含月度保养内容）：

| 保养项目 | 工作内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 电控箱总成保养 | 主接触器、三角运行接触器、星形启动接触器 | 1.检查控制线圈是否良好 2.拆卸接触器外壳，检查其触电是否有点蚀或电蚀现象 3.用表检测常开触电和常闭触点 |
|  | 变压器 | 1.送电情况下检测其各输出电压是否正常 |
|  | 主电机热继电器，风扇电机热继电器 | 1.用表检测常闭触点是否连通，常开触点是否断开，利用手动测试按钮检查 |
|  | 电线连接 | 1.紧固所有线路接头 |
|  | 洁净度 | 1.清洁电控箱内各元件处理表面灰尘 |
| 油、气路系统保养 | 空滤芯更换 | 1.拆卸空滤芯的螺钉和盖板，取出旧空滤芯 清洁空滤芯箱体和进气管道 2.安装新空滤芯，并装上盖板和螺钉 |
|  | 排气单向阀 | 1.拆检，清洁，对老化或失效元件进行处理 |
|  | 排气软管 | 1.检查气路系统管路及接头是否有漏气处 2.检查橡胶气管老化情况 |
|  | 油滤芯 | 1..拆卸油滤芯外壳，直接用链扳旋下旧油滤芯。 2.清洁油滤芯座体及壳体污油、杂质等，新油滤芯完全浸湿后进行安装， |
|  | 油路软管、管接头 | 1.检查油路系统管路及其接头是否有泄漏处 2.检查橡胶油管老化情况 |
| 冷却系统保养 | 冷却风扇 | 1..检查冷却风扇连接是否有松动，清洁扇叶 |
|  | 冷却风扇电机 | 1.检查电机绕组及对地情况 2.检查电机轴承情况 |
| 运行控制及监控保护系统检查 | 手动加卸载按钮 | 1.检查手动加卸载是否正常 |
|  | 控制管路 | 1.检查控制管路又无泄漏 2.检查控制软管老化情况 |
| 主机及传动系统检查 | 主机 | 1.机头检查转动灵活度， |
|  | 主电机 | 1.电机绕组及对地的绝缘状况 2.添加电机润滑脂 |
|  | 皮带 | 1.检查皮带无变形或磨损，如有则更换 |
|  | 联轴器 | 1.检查机头与电机联轴器之间的间距 |
| 机组清洁 | 清洁机头、电机、风扇、冷却器、油分桶、油气管路、控制箱、机组机座、机组外罩卫生 | 1.清洁、吹扫 |

4.年度保养（包含半年保养内容）：

| 保养项目 | 工作内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 油路系统保养 | 润滑油更换 | 1.开机加载运行，让油温升至70℃以上，运行10分钟停机，关闭排气阀门 2.油分桶内的压力卸完后，设备断电，从油分桶排污口排放旧油 3.旧油排放完后，拆卸机头排气管路排污口手动盘动电机将机头内部旧油排尽 4.同时排放散热器，齿轮箱旧油，手动盘动机头（使轴承充分润滑），确认机头转动灵活 |

附件2：

自贡市第一人民医院

正压机组维保常用备品备件清单

| 1#楼阿特拉斯正压空压机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 适用机组 | 制造厂家 | 数量 | 单价 |
| 1 | 主油管 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 2 | 温度传感器 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 3 | 皮带 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 4 | 压力传感器 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 5 | 安全阀 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 6 | 主控屏 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 7 | 压缩机头 | G11 | 阿特拉斯 | 1 |  |
| 儿科楼水润机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 适用机组 | 制造厂家 | 数量 | 单价 |
| 1 | 安全阀 | DAW-15 | 德耐尔 | 1 |  |
| 2 | 传感器 | DAW-15 | 德耐尔 | 1 |  |
| 3 | 机头 | DAW-15 | 德耐尔 | 1 |  |
| 4 | 主控屏 | DAW-15 | 德耐尔 | 1 |  |
| 6#涡旋机组 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 适用机组 | 制造厂家 | 数量 | 单价 |
| 1 | 安全阀 | DWW-4 | 德耐尔 | 1 |  |
| 2 | 传感器 | DWW-4 | 德耐尔 | 1 |  |
| 3 | 机头 | DWW-4 | 德耐尔 | 1 |  |
| 4 | 主控屏 | DWW-4 | 德耐尔 | 1 |  |
| 5 | 皮带 | DWW-4 | 德耐尔 | 1 |  |