手术室二氧化碳汇流排全自动控制柜

参数及服务要求

一、设备参数

1、额定进口压力：15MPa

额定出口压力：0.03～0.85MPa

输出流量：100m3/h

空瓶报警压力：0.1～0.8Mpa

进口超压报警压力：可调，出厂时调定值：16.5MPa

出口超压报警压力：可调，出厂时调定值：1.2MPa

出口欠压报警压力：可调，出厂时调定值：0.2MPa

报警讯号：声光同时

电源电压：220V/50HZ

工作电压：24V

环境温度：-20～40℃

环境湿度：≤85％

2、自动切换系统部分

配备封闭式金属箱，能够抗干扰；

现场信号灯具备指示工作状态，带换瓶报警功能；

先导式结构具有全自动切换控制（无需电源可自动切换）；

具有外置式过滤器，方便滤芯更换；

二、服务要求

1、运送到指定地点并按医院的要求进行更换；

2、质保期内接到故障通知24小时内到现场处理；提供常见配件目录、参数及价格；