## 主要设备清单
600TD传染病房废水处理站工艺清单配置（单套运行报价）
序号 | 工艺单元 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 格栅渠 | 机械格栅 | B=800，渠深度为2.0m，间隙宽5mm，N=1.1kW | 不锈钢 | 台 | 1
2 | 预消毒池 | 加药桶 | 1000L | PE | 台 | 1
3 |  | 计量泵 | 100L/h，10bar，0.37kw | PVC | 台 | 2 |  |  | 一用一备
4 | 脱氯池 | 加药桶 | 200L | PE | 台 | 1
5 |  | 溶药搅拌机 | 0.37kw | 碳钢衬塑 | 台 | 1
6 |  | 计量泵 | 15L/h，40w | PVC | 台 | 2 |  |  | 一用一备
7 | 调节池 | 潜污泵 | Q=15m3/h，H=9m，N=1.1kw，带耦合、吊链、导轨 | 铸铁 | 台 | 2 |  |  | 一用一备
8 |  | 超声波液位计 | 0-5m |  | 台 | 1
9 |  | 电磁流量计 | DN50 |  | 台 | 1
10 |  | 潜水搅拌机 | QJB2.2kw | 不锈钢 | 台 | 1
11 | 水解酸化池 | 组合填料 | Φ150×2.5m | PP | m³ | 35
12 |  | 填料支架 | 非标定制 | 碳钢防腐 | m² | 28
13 |  | 潜水搅拌机 | QJB0.85kW | 不锈钢 | 台 | 1
14 | 接触氧化池 | 罗茨风机 | Q=3.16m3/min，P=49.0KPa，N=5.5KW | 铸铁 | 台 | 2 |  |  | 一用一备
15 |  | 微孔曝气器 | Φ215 | 组合 | 套 | 95
16 |  | 组合填料 | Φ150×2.5m | PP | m³ | 55
17 |  | 填料支架 | 非标定制 | 碳钢防腐 | m² | 44
18 |  | 回流泵 | Q=45m3/h，H=9m，P=2.2kw，带耦合、吊链、导轨 | 铸铁 | 台 | 2 |  |  | 一用一备
19 | 沉淀池 | 中心筒 | φ600mm | 碳钢防腐 | 件 | 1
20 |  | 出水堰 | 15.2×0.2m | 碳钢防腐 | 件 | 1
21 |  | 污泥泵 | Q=15m3/h，H=9m，P=1.1kw，带耦合、吊链、导轨 | 铸铁 | 台 | 2 |  |  | 一用一备
22 | 中间水池 | 潜污泵 | Q=25m3/h，H=20m，N=3kw，带耦合、吊链、导轨 | 铸铁 | 台 | 2 |  |  | 一用一备
23 |  | 超声波液位计 | 0-5m |  | 台 | 1
24 |  | 多介质过滤器 | φ1500×2400mm，配布水器、电动阀、填料 | 玻璃钢 | 台 | 1
25 | 消毒池 | 加药桶 | 500L | PE | 个 | 1
26 |  | 计量泵 | 50L/h，0.37kw | PVC | 台 | 3 |  |  | 两用一备，与污泥池共用
27 |  | 余氯在线监测仪 | 0-20ppm |  | 套 | 1
28 | 污泥池 | 潜污泵 | Q=9m3/h,H =22M,N =2.2kw |  | 台 | 1
29 |  | 超声波液位计 | 0-5m |  | 台 | 1
30 |  | 叠螺脱水机 | 绝干污泥量9~15 kg/h，1.65KW |  | 台 | 1
31 |  | PAM+加药桶 | 500L | PE | 个 | 1
32 |  | 溶药搅拌机 | 0.55kw |  | 台 | 1
33 |  | 计量泵 | 25L/h，0.25kw |  | 台 | 1
34 |  | 消毒搅拌装置 | 非标定制 |  | 台 | 1
35 | 在线监测系统 | 在线COD分析仪 | 0-500mg/L |  | 套 | 1
36 |  | 在线氨氮分析仪 | 0-100mg/L |  | 套 | 1
37 |  | 在线SS分析仪 | 0-100mg/L |  | 套 | 1
38 |  | 在线pH计 | 1-14 |  | 套 | 1
39 |  | 巴歇尔计量槽 | 2#，最大流量47.5m3/h，含流量计 |  | 套 | 1
40 | 控制系统 | PLC控制系统 | 西门子PLC元件 |  | 套 | 1
41 | 臭气收集系统 | 臭气收集设备 | UV+活性碳，Q=3000m3/h |  | 套 | 1
42 | 其他 | 阀门、管件、管材及辅料 |  |  | 批 | 1
43 |  | 电缆、电线 |  |  | 批 | 1
44 |  | 包装、运输、吊装及保险费 |  |  | 项 | 1
45 |  | 设备、电气安装费 |  |  | 项 | 1
46 |  | 第三方数据监测费用 |  |  | 项 | 1
47 | 工程技术服务费 | 设计费 |  |  | 项 | 1
48 |  | 调试费 | 菌种培养及调试、培训 |  | 项 | 1
49 | 合计 | 本报价包含安装费。 | [5 empty] | 0

## 构筑物清单
序号 | 名称 | 规格尺寸长（m） | 规格尺寸宽（m） | 规格尺寸高（m） | 单位 | 数量 | 结构形式
1 | 格栅渠 | 2.1 | 0.8 | 2 | 座 | 1 | 钢砼
2 | 预消毒池 | 4 | 2 | 5 | 座 | 1 | 钢砼
3 | 脱氯池 | 4 | 2 | 5 | 座 | 1 | 钢砼
4 | 调节池 | 8.3 | 6 | 5 | 座 | 1 | 钢砼
5 | 水解酸化池 | 4 | 3.5 | 5 | 座 | 2 | 钢砼
6 | 接触氧化池 | 4 | 5.5 | 5 | 座 | 2 | 钢砼
7 | 沉淀池 | 4 | 4 | 5 | 座 | 2 | 钢砼
8 | 中间水池 | 4 | 1.2 | 5 | 座 | 2 | 钢砼
9 | 消毒池 | 5 | 1.5 | 5 | 座 | 1 | 钢砼
10 | 污泥池 | 3 | 1.5 | 5 | 座 | 1 | 钢砼
11 | 排放明渠 | 4 | 0.8 | 1 | 座 | 1 | 砖混
12 | 设备房 | 21.48 | 4.48 | 3.5 | 座 | 1 | 砖混