采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域; 产品名称; 多联机参数; 拟采购 数量. 输血、病理科; 四面出风室内机; 1、制冷量≥4.5KW，制热量≥5KW； 2、循环风量≥600m³/h； 3、噪音≤40dB(A）； 4、安装方式：吊装（要求加弹簧减震装置）。; 7. 四面出风室内机; 1、制冷量≥3.6KW，制热量≥4KW； 2、循环风量≥500m³/h； 3、噪音≤35dB(A）； 4、安装方式：吊装（要求加弹簧减震装置）。; 3. 多联机主机; 1、制冷量≥45KW,制热量≥50KW； 2、噪音≤65dB(A）； 3、制冷输入功率≤14.6KW，制热输入功率≤15.1KW； 4、全年能源消耗率（APF）≧4.8； 5、风量≥15000m³/h； 6、安装方式：落地式（要求加弹簧减震装置）。; 1. 天井机（一拖一）; 1、变频/定频：变频； 2、能效等级：≥二级； 3、全年能源消耗率（APF）≧4.1； 4、制冷量(W)≧7200； 5、制冷功率(W)≦2200； 6、制热量(W)≧8800； 7、制热功率(W)≦2600； 8、电辅热（W）≦1200； 9、循环风量（m³/h)≧1300； 10、噪音：内机噪音（低-高）dB(A）≦30-46，外机噪音≦59； 12、安装方式：吊装（要求加弹簧减震装置）。; 3. 核医学实验室; 冷库设备; 1、制冷量≥8.1KW； 2、输入功率≦2.4KW； 3、风量≥3000m³/h； 4、压缩机数量：1台； 5、外机噪音≤54dB(A）； 6、室内温度控制在2-8℃； 7、安装方式：内机吊装（要求加弹簧减震装置）。; 2. 冷库设备; 1、制冷量≥16.5KW； 2、输入功率≦5KW； 3、风量≥6000m³/h； 4、压缩机数量：1台； 5、外机噪音≤60dB(A）； 6、室内温度控制在15-19℃； 7、安装方式：内机吊装（要求加弹簧减震装置）。; 2. 风管式室内机; 1、制冷量≥3.6KW，制热量≥4KW； 2、循环风量≥500m³/h； 3、噪音≤35dB(A）； 4、静压≥30Pa； 5、安装方式：吊装（要求加弹簧减震装置）。; 1. 风管式室内机; 1、制冷量≥4.5KW，制热量≥5KW； 2、循环风量≥600m³/h； 3、噪音≤40dB(A）； 4、静压≥30Pa； 5、安装方式：吊装（要求加弹簧减震装置）。; 5. 风管式室内机; 1、制冷量≥5.6KW，制热量≥6.3KW； 2、循环风量≥800m³/h； 3、噪音≤45dB(A）； 4、静压≥30Pa； 5、安装方式：吊装（要求加弹簧减震装置）。; 2. 四面出风室内机; 1、制冷量≥5.6KW，制热量≥6.3KW； 2、循环风量≥850m³/h； 3、噪音≤45dB(A）； 4、安装方式：吊装（要求加弹簧减震装置）。; 13. 多联机主机; 1、制冷量≥113KW,制热量≥125KW； 2、噪音≤70dB(A）； 3、制冷输入功率≤38KW，制热输入功率≤40KW； 4、全年能源消耗率（APF）≧4.5； 5、风量≥32000m³/h； 6、安装方式：落地式（要求加弹簧减震装置）。; 1. 检验科; 四面出风室内机; 1、制冷量≥7.1KW，制热量≥8KW； 2、循环风量≥1000m³/h； 3、噪音≤42dB(A）； 4、安装方式：吊装（要求加弹簧减震装置）。; 22. 多联机主机; 1、制冷量≥157KW,制热量≥175KW； 2、噪音≤70dB(A）； 3、制冷输入功率≤55.6KW，制热输入功率≤60.5KW； 4、全年能源消耗率（APF）≧4.5； 5、风量≥45000m³/h； 6、安装方式：落地式（要求加弹簧减震装置）。; 1. 天井机（一拖一）; 1、变频/定频：变频； 2、能效等级：≥二级； 3、全年能源消耗率（APF）≧4.1； 4、制冷量(W)≧7200； 5、制冷功率(W)≦2200； 6、制热量(W)≧8800； 7、制热功率(W)≦2600； 8、电辅热（W）≦1200； 9、循环风量（m³/h)≧1300； 10、噪音：内机噪音（低-高）dB(A）≦30-46，外机噪音≦59； 12、安装方式：吊装（要求加弹簧减震装置）。; 2. 消控室; 精密空调; 1、风量≥4000m³/h； 2、制冷量≥13KW； 3、静压≥200Pa； 4、电功率≤10KW； 5、电制热量≥6KW； 6、加湿量≥8kg/h； 7、加湿耗电量≤4KW； 8、噪音≤53dB（A）； 9、变频。; 1. |  |  |
| 2 | 商务要求： 1.交货时间：接到采购人通知20日内完成送货、安装、调试、运行。 2.送货地点：采购人指定地点。 3.交货方式：分批送货。 4.质保：整机质保≧6年。 |  |  |