附件一

自贡市第一人民医院

安防系统设备维护保养服务要求

1.维保公司采用周巡检和月计划检查相结合的方式对安防系统进行维护维修及保养，24小时响应，1小时内到达现场。

2.每季度一次监控设备的除尘、清理、扫净监控设备显露的尘士,对摄像机、防护等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

3.根据安防系统各部分设备的使用说明,每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量,处理故障隐患,确保各部分设备各项功能良好,能够正常运行。

4.对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查,一旦发现老化现象应及时更换、维修。擦拭监视器;校对监视器的颜色、亮度及时间。对长时间工作的安防设备每月定期维护一次。

5.对接入交换机、汇聚交换机、核心交换机等安防系统及设备的运行情况进行监控,掌握情况,及时发现并排除故障隐患。

6.在维护维修保养过程中,由于维保人员对故障判断失误以及操作不当造成的设备损坏由维保方负责。

7.维保公司每月第一个工作日,将上月抢修、维修、维护、保养记录表,以及本月的维保计划以纸质文档的形式报送医院保卫科。

8.安防系统维保公司,一年进行一次视频监控系统年度维护保养，并出具对安防系统运行的评估报告。

附件二

自贡市第一人民医院

安防系统维护维修保养要求

一、总体要求：

服务公司须承诺在自贡本地派驻专职维修维护保养的技术人员，确保对我院安防系统和设备出现的问题、故障及时响应，减少排除故障的周期，设立24小时专线服务电话，保证服务期间的服务质量和保障系统安全、可靠、高效运行。

- 总体原则：

- 响应及时性原则：设立我院现场服务小组为我院提供实时响应服务，24小时全天收响应。

- 服务规范性原则：实施工程师和技术支持，维护工程师需具有专业化技术技能。

- 解决问题高效性原则：一是通过现场支持工程师的专业技能快速定位和解决问题。二是通过公司和厂家的备件备品库提高系统硬件故障的快速恢复能力。

三、维护保养服务相关报表

在整个维护维修保养过程中，服务公司与我院建立完善的沟通机制，并及时提供运维服务的各种报告，包括每周巡视检查记录表、每月巡视检查记录表、重大故障维修报告、每季度设备和系统运行报告，每半年和全年维护保养总结报告，作为医院实行考核的依据。此外，我院要求服务公司不得篡改和删除各种设备管理的原始数据，（包括设备故障数据），并提供管理过程中的运行报告，现提供部分实列样表但不仅限于以下表格：

- 自贡市第一人民医院监控系统周巡视检查记录表（共一页）

- 自贡市第一人民医院监控系统月维护巡视检查记录表（共两页）

- 自贡市第一人民医院监控系统重大故障维修报告（共一页）

- 自贡市第一人民医院监控系统季度巡查记录表（共四页）

| 自贡市第一人民医院监控系统每周巡视检查记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1页共1页 |  |  |  |  |
| 检查项目 | 巡视情况 |  |  | 备注 |
| 摄像机 | 连接是否正常 | 立杆有无损坏 | 支架有无损坏锈迹 |  |
| 监控画面 | 图像是否清晰 | 是否卡顿延迟 | 是否无偏色、坏点 |  |
| 报警按钮 | 按键是否灵敏 | 外观有无破损 | 有无误报 |  |
| 人脸识别 | 是否正确识别人物 | 是否支持人脸比对 | 是否可抓图联动报警 |  |
| 传输设备 | 指示灯是否正常 | 网络是否延迟 | 有无加装未知设备 |  |
| UPS供电设备 | 指示灯是否正常 | 有无异常记录 | 功率是否有衰减 |  |
| 系统 | 监控点控制有无异常 | 有无异常报警记录 | 有无未知操作记录 |  |
| 录像 | 录像时间有无差异 | 硬盘有无异常提示 | 硬盘有无异响 |  |
| 机柜 | 柜体有无损坏 | 螺丝、柜体有无锈迹 | 柜门开关有无阻碍 |  |
| 异常问题记录： 巡查人签字： 巡查时间：监控中心签字： |  |  |  |  |
| 自贡市第一人民医院监控系统每月维护巡视检查记录表 |  |  |  |  |
| 第1页共2页 |  |  |  |  |
| 编号 | 维护作业项目 | 说明 | 维护结果 | 检查结果 |
| 1 | 清理硬盘空间 | 清理硬盘空间 |  |  |
| 2 | 更新操作系统的补丁程序包 | 更新操作系统的补丁程序包 |  |  |
| 3 | 数据备份 | 备份系统文件、系统配置文件、 |  |  |
| 4 |  | 业务文件、业务配置文件 |  |  |
| 5 | 软件版本检查和升级 | 操作系统、数据库、业务软件等 |  |  |
| 6 |  | 软件的版本检查和版本升级 |  |  |
| 7 | 用户数据的备份 | 数据 |  |  |
| 8 | 更新病毒库及查、杀毒 | 更新病毒库及查、杀毒 |  |  |
| 9 | 备份网络设备配置文件 | 备份网络设备配置文件 |  |  |
| 10 | 报表统计 | 均值、统计平台网络的故障、故障修复情况以及设备更换情况 |  |  |
| 11 | 清洁机房环境 | 清洁机房 |  |  |
| 12 | 清洁设备和附属设备 | 清洁平台设备及其附属设备 |  |  |
|  |  |  | 巡查人签字： |  |
| 巡查时间： |  |  | 监控中心签字： |  |

| 自贡市第一人民医院监控系统每月维护巡视检查记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2页共2页 |  |  |  |  |  |
| 设备和系统管理报告 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备属性 | 总数 | 正常数量 | 不正常数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  | (设备当月运行情况\设备系统异常情况描述) |
| 1 | 服务器 |  |  |  |  |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机 |  |  |  |  |
| 4 | 存储设备 |  |  |  |  |
| 5 | 报警按钮 |  |  |  |  |
| 6 | UPS设备 |  |  |  |  |
| 7 | 交换机 |  |  |  |  |
| 8 | 线路 |  |  |  |  |
| 9 | 拼接屏 |  |  |  |  |
| 10 | 计算机 |  |  |  |  |
| 11 | 其它 |  |  |  |  |
| 12 | 设备完好率 |  |  |  |  |
| 13 | 说明 | “设备完好率”=（各类设备中完好数总和/各类设备应考核数总和）*100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 巡查人签字： |
| 巡查时间： |  |  |  |  | 监控中心签字： |

- 自贡市第一人民医院监控系统重大故障维修报告

- 第1页共1页

| 报告单位： |  |  | 现场报告人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间： |  |  |  |  |
| 故障发生地点： |  |  |  |  |
| 故障发生时间： |  |  |  |  |
| 业务初步恢复时间： |  |  |  |  |
| 故障修复时间： |  |  |  |  |
| 故障影响范围： |  |  |  |  |
| 现场指挥员： |  | 职务： |  | 电话： |
| 现场操作员： |  | 职务： |  | 电话： |
| 故障现场处理过程 |  |  |  |  |
| 时间 | 内容 |  |  |  |
| 故障原因： |  |  |  |  |
| 责任认定： |  |  |  |  |
| 处理结果： |  |  |  |  |
| 防范措施： |  |  |  |  |
| 意见： 维修人签字：负责人签字： |  |  |  |  |

| 自贡市第一人民医院监控系统季度巡检记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1页共4页 |  |  |  |  |
| 机房设备巡检记录 |  |  |  |  |
| 客户名称 |  |  | 合同号 |  |
| 巡检日期 |  |  | 巡检次数 |  |
| 巡检设备 | 类型 | 巡检位置 | 巡检人 |  |
| 巡检范围 | 巡检内容 |  | 巡检结果 |  |
| 机房环境 | 电源电压 |  | □符合要求□不符合 |  |
|  | 温度、相对湿度 |  | □符合要求□不符合 |  |
|  | 设备清洁 |  | □已清洁□不需要 |  |
| 硬件状态 | 液晶面板的指示 |  | □正常□不正常 |  |
|  | SCIS卡的指示灯 |  | □正常□不正常 |  |
|  | 以太网卡的指示灯 |  | □正常□不正常 |  |
|  | 硬盘的指示灯 |  | □正常□不正常 |  |
|  | 磁带库的指示灯 |  | □正常□不正常 |  |
| 主机系统情况 | 操作系统的类型与版本 |  |  |  |
|  | CPU的频率和个数 |  |  |  |
|  | 内存的大小 |  |  |  |
|  | CPU、内存的状态 |  | □正常□不正常 |  |
|  | 系统日志 |  | □正常□不正常 |  |
|  | root用户的错误报告 |  | □有□无 |  |
|  | 文件系统 |  | □正常□不正常 |  |
|  | 内存交换区的容量 |  |  |  |
|  | 网卡通信状态 |  | □有□无 |  |
|  | I/O性能 |  | □正常□不正常 |  |
|  | 系统补丁 |  | □有□无 |  |
|  | 是否存在双机 |  | □有□无 |  |
|  | 双机类型 |  | □热备□互备 |  |
|  | CLUSTER进程 |  | □正常□不正常 |  |
| 双机检查 | 双机切换测试 |  | □正常□不正常 |  |
| 磁盘阵列检查 | 是否存在磁盘阵列 |  | □有□无 |  |
|  | 控制卡 |  | □正常□不正常 |  |
|  | CACHE电池 |  | □正常□不正常 |  |
|  | 阵列硬盘 |  | □正常□不正常 |  |
|  | RAID状况 |  | □正常□不正常 |  |
|  | 热备盘 |  | □有□无 |  |
|  | 热备盘的状况 |  | □正常□不正常 |  |
|  | 冷备盘 |  | □有□无 |  |
| 应用检查 | 应用的进程ID |  |  |  |
|  | 应用进程是否启动 |  | □有□无 |  |
|  | 应用进程所依赖的服务进程是否启动 |  | □有□无 |  |
| 数据库检查 | 数据库的启动和关闭 |  | □正常□不正常 |  |
|  | 数据文件 |  |  |  |
|  | 表空间 |  |  |  |
|  | 监听进程 |  | □正常□不正常 |  |
|  | 数据库日志 |  | □正常□不正常 |  |
| 备份 | 根系统（如rootvg）的备份 |  | □有□无 |  |
|  | 应急故障启动盘的备份 |  | □有□无 |  |
|  | 重要应用程序的备份 |  | □有□无 |  |
|  | 各种驱动程序配置文件的备份 |  | □有□无 |  |
|  | 数据库的备份 |  | □有□无 |  |
| 异常问题记录（上面检查发现的问题或在各检查项外发现的问题请在此具体描述） 巡检人签字： 负责人签字： |  |  |  |  |

| 自贡市第一人民医院监控系统季度巡检记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2页共4页 |  |  |  |  |
| 网络设备巡检记录 |  |  |  |  |
| 客户名称 |  |  | 合同号 |  |
| 巡检日期 |  |  | 巡检次数 |  |
| 巡检设备 | 类型 | 巡检位置 |  | 巡检人 |
| 巡检内容 |  |  |  | 巡检结果 |
| 1检查设备面板指示灯状态、看是否有红灯报警 |  |  |  | □有□无 |
| 2从本局网络中的某台PC机上ping下属的分支机构和部局的某台服务器 |  |  |  | □通□不通 |
| 3管理级用户控制：远程登录用户必须设置密码； |  |  |  | □完善□不完善 |
| 4接口配置：不使用端口置为shutdown状态； |  |  |  | □完善□不完善 |
| 5FE/GE口配置：端口模式（包括速率、双工模式）配置对接双方必须一致；端 口实际工作模式必须与对端一致； |  |  |  | □完善□不完善 |
| 6telnet和串口登录：telnet和串口两种方式能正常录； |  |  |  | □完善□不完善 |
| 7端口统计数据：查看各个使用的端口收发统计数据是否正常、异常报文是否有增长； |  |  |  | □完善□不完善 |
| 8电源状态查看：各电源模块工作状态正常； |  |  |  | □完善□不完善 |
| 9CPU占有率：CPU占有率应正常、与当前开展的业务类型和转发流量相符； |  |  |  | □完善□不完善 |
| 10系统当前正在发生的告警信息：有告警及时处理； |  |  |  | □完善□不完善 |
| 11内存使用情况：内存占有率； |  |  |  | □完善□不完善 |
| 12设备清洁 |  |  |  | □已清洁□不需要 |
| 13温度、相对湿度 |  |  |  | □符合要求□不符合 |
| 异常问题记录（上面检查发现的问题或在各检查项外发现的问题请在此具体描述） 巡检人签字： 负责人签字： |  |  |  |  |

| 自贡市第一人民医院监控系统季度巡检记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第3页共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS设备巡检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户名称 |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |
| 巡检日期 |  |  |  |  |  | 巡检次数 |  |  |  |
| 巡检设备 |  | 类型 |  | 型号 |  |  |  | 序列号 |  |
| 巡检内容 |  |  |  |  |  |  |  | 巡检结果 |  |
| 1．检查输入/输出端子、螺栓、螺帽紧固性； |  |  |  |  |  |  |  | □正常□不正常 |  |
| 2．检查所有电气连接是否安全可靠； |  |  |  |  |  |  |  | □正常□不正常 |  |
| 3．检查器件、电缆等损坏、老化情况； |  |  |  |  |  |  |  | □正常□不正常 |  |
| 4．检查面板的所有指示灯、显示信息； |  |  |  |  |  |  |  | □正常□不正常 |  |
| 5．检查风扇及风道状况、散热环境和通道状况； |  |  |  |  |  |  |  | □正常□不正常 |  |
| 6．用电表检测UPS输入输出电压是否正常 |  |  |  |  |  |  |  | □正常□不正常 |  |
| 7．检查各节电池电压是否正常 |  |  |  |  |  |  |  | □正常□不正常 |  |
| 电池状态信息（记录各节电池电压） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常问题记录（上面检查发现的问题或在各检查项外发现的问题请在此具体描述） 巡检人签字： 负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 自贡市第一人民医院监控系统季度巡检记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第4页共4页 |  |  |  |  |
| 其他设施设备巡检记录 |  |  |  |  |
| 客户名称 |  |  | 合同号 |  |
| 巡检日期 |  |  | 巡检次数 |  |
| 巡检设备 | 类型 | 型号 |  | 序列号 |
| 巡检内容 |  |  |  | 巡检结果 |
| - 检查所有电气连接是否安全可靠，螺栓、螺帽紧固性 |  |  |  | □正常□不正常 |
| 2．检查管件、线缆等损坏、损伤、老化情况 |  |  |  | □正常□不正常 |
| 3．检查机房机柜、弱电井机柜是否存在生锈和扭曲变形情况 |  |  |  | □正常□不正常 |
| 4．检查机房机柜、弱电井机柜固定螺丝有无松动、脱落情况 |  |  |  | □正常□不正常 |
| 5．检查机房机柜、弱电井机柜检查风扇及风道状况、散热环境和通道状况 |  |  |  | □正常□不正常 |
| 6．检查摄像机机罩有无破损积水情况 |  |  |  | □正常□不正常 |
| 7．检查摄像机支架、立杆有无锈迹有无变形扭曲情况 |  |  |  | □正常□不正常 |
| 8．检查卫生清洁情况 |  |  |  | □已清洁□未清洁 |
| 异常问题记录（上面检查发现的问题或在各检查项外发现的问题请在此具体描述） 巡检人签字： 负责人签字： |  |  |  |  |

附件三

自贡市第一人民医院

安防系统维护维保考核细则

一、医院保卫科指定专人形成考核小组，每月底对当月维护维保质量及巡检工作进行考核打分，考评结果于下月第一个工作日上报相关科室负责人并备案；

1、每年维护及巡检工作为一个周期，每月得分之和的平均分为年度考核最终得分，得分在90分以上的全额支付当年相关费用；在80～89分的扣除总相关费用的2%；在70～79分的扣除总维护费的3%；在69分以下的扣除总相关费用的5%以上；

2、对维保工作中出现的问题，根据问题对管理工作造成影响程度的不同分为以下三级：

一般事故：因工作疏忽，造成5台以上设备发生故障或累计违反3次以上达不到维护维保要求的；

较大事故：因工作疏忽，造成10台以上设备发生故障的；

重大事故：因工作疏忽，造成核心机房主要业务瘫痪或造成重大影响的；

3、如果在使用过程中安防系统各类故障，累计维修时间或系统运行过程中达不到技术要求恢复的时间，超过12小时的扣当月相关费用5%；超过24小时的扣当月相关费用10%；超过48小时的扣当月相关费用20%；超过72小时的则不支付当月费用并暂停后期的费用支付，医院将出具整改要求并责令公司拿出具体的整改方案报医院审核，直至恢复系统正常运行为止。（当年总费用对应到每月的费用，支付维保费同时兑现考核）

处罚：

一般事故：每次扣除2千元服务费；

较大事故：将每次扣除5千元服务费；

重大事故：每次将扣除1万元服务费；

二、每半年完成安防系统总结报告

要求每半年对医院的安防系统运行情况进行总结，并形成总结报告，报告包括以下内容：

- (1)视频监控系统介绍：组网规模、网络拓扑、设备类型、厂家；

- (2)视频监控平台容量占用情况；

- (3)视频监控网络运行质量情况分析；故障及运行情况汇总分析；

- (4)视频监控网络评价分析：

①对网络的结构安全性、合理性进行分析；

②对网络优化建议；

三、每年年终完成安防系统运行情况的评估总结报告

要求每年年终售后运维总结报告在包括“每半年维护总结报告”内容的基础上增加以下内容：

(1) 服务满意度调查报告；

(2) 技术培训的质量报告；

(3) 第二年针对系统优化和提高服务质量的计划；

(4) 若年度考核最终得分低于90分，服务公司需递交整改计划和整改方案。

自贡市第一人民医院考核方案相关细则及根据考核结果进行的相应处罚，具体内容如下：

| 自贡市第一人民医院监控系统月考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 考核项 | 考核内容 | 总分值 | 分项值 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 日常 管理 | 计划 | 作业计划的制定 | 30 | 4 | 计划详细完善实用 |  |
| 2 |  |  | 作业计划的执行 |  | 4 | 按计划执行 |  |
| 3 |  |  | 服务态度 |  | 6 | 服务态度好，无投诉 |  |
| 4 |  |  | 服务质量 |  | 8 | 对质量和完成情况及时跟踪管理 |  |
| 5 |  |  | 响应时间 |  | 8 | 达到相关要求 |  |
| 6 | 日常 巡检 | 日常 巡检 | 设备健康度检查 | 20 | 4 | 设备检查项目完整 |  |
| 7 |  |  | 日常巡检频率 |  | 6 | 巡检频率、时间达到要求 |  |
| 8 |  |  | 故障隐患排查 |  | 6 | 故障隐患发现及时，有效 |  |
| 9 |  |  | 设备除尘 |  | 4 | 设备表面干净、整洁 |  |
| 10 | 项目 实施 | 项目 实施 | 维修完成时限 | 20 | 10 | 维修、维护、保养是否按时完成 |  |
| 11 |  |  | 维护维修质量 |  | 10 | 完成后测试结果是否符合建设规范及要求 |  |
| 12 | 原厂 服务 | 原厂 服务 | 故障处理时限 | 20 | 10 | 故障处理平均时限是否达到考核要求 |  |
| 13 |  |  | 服务质量 |  | 10 | 服务质量满足要求 |  |
| 14 | 技术 培训 | 培训 | 培训方案、计划、内容 | 10 | 10 | 按计划执行及效果、质量 |  |